В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

- технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

- балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

- доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

- надежности работы системы;

- качество поставляемого ресурса;

- ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

- даны предложения по реконструкции и модернизации объектов отрасли.

- 3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

В состав Муниципального образования Ладожское сельское поселение Усть-Лабинский район входит: ст. Ладожская.

Ресурсоснабжающие организации Муниципального образования Ладожского сельское поселение.

Таблица 1.

| Наименование организации | Виды деятельности: |  |
| --- | --- | --- |
|  | производство /транспортировка |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Филиал ОАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети |  | транспортировка |

3.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к городским электрическим сетям относятся:

-	распределительные сети напряжением 6-20 кВ, включая распределительные пункты (далее РП), трансформаторные подстанции (далее ТП), линии, соединяющие центры питания (далее ЦП) с РП и ТП, линии, соединяющие ТП между собой, питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории города;

-	распределительные сети напряжением до 1 кВ, кроме сетей промышленных предприятий этого класса напряжения.

3.1.1. Характеристика системы электроснабжения.

Электроснабжение Муниципального образования Ладожское с/п осуществляется от подстанций: ПС 110/35/10 кВ «Ладожская-Центральная»», ПС 35/10 кВ «Безлесная. Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/10 «Ладожская-Центральная» | 2х16000кВА | Смешанная | 1977 - 1978г. | Восточная окраина п.Вимовец У-ЛЭС |  |
| ПС 35/10кВ «Безлесная» | 1х2500 кВА | Смешанная | 1961 | х.Безлесный ул. Гагарина,7 У-ЛЭС |  |

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 32,0 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и 0,4 кВ.

В муниципальном образовании Ладожское сельское поселение в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 70 КТП, ЗТП в которых установлено 72 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 13617кВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 61 шт., в том числе 61 шт. более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 70 %.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Мощность | Энергопотребители | Техн.состояние (год стр-ва) (износ оборудования) | Макс. эл.нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фидер «ЛЦ 2» |  |  |  |  |  |
| КТП-ЛЦ2-342 | 160 | С/х объект | 1982 Износ 70% | 75% замена | Вост.окр. ст.Ладожской Бригада № 4 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ2-344 | 60 | С/х объект+жилой сект. | 1974 Износ 70% | 95% замена | Вост.окр. ст.Ладожской Крестьянское хоз., быт., ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ2-345 | 180 | С/х объект+жилой сект. | 1974 Износ 70% | 75% замена | Вост.окр. ст.Ладожской Крестьянское хоз., быт ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ2-346 | 100 | С/х объект | 1970 Износ 70% | 15% | Вост.окр. ст.Ладожской Бригада ПУ. ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЗТП-ЛЦ2-350 | 400+630 | С/х промышл. объекты | 1975 Износ 70% | 95% реконстр | ст. Ладожская Миниэлеватор ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ2-426 | 60 | С/х объект+база отдыха | 1982 Износ 70% | 65% замена | Вост.окр. ст.Ладожской Пионерлагерь ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ2-451 | 60 | С/х объект | 1990 Износ 60% | 85% замена | Северн.окр.ст.Ладожской Крестьянское хоз. ОАО «Кубаньэнерго» |
| Фидер «ЛЦ 4» |  |  |  |  |  |
| КТП-ЛЦ4-306 | 30 | Промышл. объект | 1999 Износ 50% | 75% замена | Северн.окр.ст.Ладожской ОАО «Кубаньэнерго» АЗС |
| КТП-ЛЦ4-427 | 160 | С/х объект + рынок | 1982 Износ 70% | 95% замена | Северн.окр.ст.Ладожской Строй.бр. Придор. Рынок ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ4-456 | 400 | С/х промышл. объект | 1992 Износ 50% | 95% замена | Северн.окр.ст.Ладожской Кирпичный завод ОАО «Кубаньэнерго» |
| Фидер «ЛЦ 5» |  |  |  |  |  |
| КТП-ЛЦ5-321 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1979 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Красная, 263 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-326 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1974 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Коншиных, 41 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-330 | 63 | Жилой сектор. Быт | 1991 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Голощапова, 63 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-331 | 250 | Жилой сектор. Быт | 1979 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Коншиных, 110 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЗТП-ЛЦ5-333 | 400 | Жил.сектор.Быт.Админ. | 1961 Износ 100% | 95% реконстр | ст. Ладожская ул. Советская, 33 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-334 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1974 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Мельничная, 8 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-335 | 250 | Жилой сектор. Быт | 1971 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Мельничная,40 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-336 | 100 | Жил.сектор. Быт.Школа | 1970 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Коншиных, 202 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-337 | 315 | Жилой сектор. Быт | 1982 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Победы, 53 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-338 | 160 | Жил.сектор. Быт.Водок. | 1974 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Красная, 345 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-339 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1974 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Красная, 308 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-340 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1982 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Коншиных, 280 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-341 | 100 | С/х объект | 1981 Износ 70% | 75% замена | Северо-восточн. окраина ст.Ладожской (в поле) ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-358 | 160 | Быт | 1978 Износ 70% | 85% замена | Северн.окр.ст.Ладожской Бывш.терр.автоколонны ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-388 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1977 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Коншиных, 202 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-392 | 100 | Жилой сектор. Быт | 1982 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Широкая, 18 м |
| КТП-ЛЦ5-399 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1981 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Проходная, 43 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-402 | 63 | Жилой сектор. Быт | 2008 Износ 0% | 75% | ст. Ладожская ул. Красная,293 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-405 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1985 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Победы, 40 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-420 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1996 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Казачья, 15 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-423 | 100 | Жилой сектор. Быт | 1986 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Свободная, 92 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-443 | 250 | Жилой сектор. Быт | 2007 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Театральная, 30 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ5-458 | 100 | Жилой сектор. Быт | 1992 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Луговая,30 ОАО «Кубаньэнерго» |
| Фидер «ЛЦ 6» |  |  |  |  |  |
| КТП-ЛЦ6-418 | 160 | С/х объект | 1976 Износ 70% | 55% замена | Северн.окр.ст.Ладожской Бригада № 3. (в поле) ОАО «Кубаньэнерго» |
| Фидер «ЛЦ 7» |  |  |  |  |  |
| КТП-ЛЦ7-319 | 100 | Жилой сектор. Быт | 1975 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Бабкова,9 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЗТП-ЛЦ7-320 | 400 | Жил.сектор.Быт.Админ. | 1975 Износ 70% | 85% рекострукция | ст. Ладожская ул. Коммунаров, 11 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЗТП-ЛЦ7-322 | 630 | Жил.сектор.Быт.Админ. | 1973 Износ 70% | 75% реконструкция | ст. Ладожская ул. Лебедева, 64 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ7-328 | 160 | Жилой сектор. Быт | 2006 Износ 10% | 75% замена | ст. Ладожская ул. Сощенко, 85 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ7-329 | 250 | Жилой сектор. Быт | 1979 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Кубанская, 18 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ7-343 | 100 | Жилой сектор. Быт | 1983 Износ 70% | 75% замена | ст. Ладожская ул. Карнаухова, 2 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ7-353 | 100 | Жил.сектор.Быт.Школа | 1990 Износ 70% | 75% замена | ст. Ладожская ул. Школьная, 17 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ7-401 | 250 | Жилой сектор.Быт.МТС | 1985 Износ 70% | 75% замена | ст. Ладожская ул. Мира, 110 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ7-409 | 63 | Жилой сектор. Быт | 2010 Износ 0% | 75% замена | ст. Ладожская ул. Лебедева, 37 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ7-410 | 250 | Жил.сектор. Быт.Школа | 1975 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская пер. Мира, 22 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ7-431 | 250 | Жил.сектор.Быт.Админ. | 1981 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Первомайская, 128 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ7-450 | 160 | Жилой сектор. Быт | 2010 Износ 0% | 67% | ст. Ладожская ул. Лебедева, 92 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ7-455 | 250 | Жил.сектор.Быт.Админ. | 1991 Износ 70% | 75% замена | ст. Ладожская ул. Мира,119 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ7-463 | 100 | Жилой сектор. Быт | 2011 Износ 0% | 65% | ст. Ладожская ул. Вокзальная, 72 ОАО «Кубаньэнерго» |
| Фидер «ЛЦ 11» |  |  |  |  |  |
| КТП-ЛЦ11-311 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1979 Износ 70% | 75% замена | ст. Ладожская ул. Западная,42 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-312 | 100 | Жилой сектор. Быт | 1982 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Выгонная (у СТФ) ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-313 | 160 | Жилой сектор. Быт | 2010 Износ 0% | 67% | ст. Ладожская ул. Западная. 54 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЗТП-ЛЦ11-314 | 400 | С/х объект | 1978 Износ 70% | 85% реконстр | Запад.окр.ст.Ладожской Бригада № 6 ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЗТП-ЛЦ11-316 | 100 | Жилой сектор. Быт Д.сад. МТС | 1970 Износ 70% | 85% реконстр | ст. Ладожская ул. Западная, 27 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-317 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1982 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Комсомольская, 20 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-318 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1972 Износ 70% | 75% замена | ст. Ладожская ул. Красная, 90 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-327 | 100 | Арт. скважины. | 1989 Износ 70% | 75% замена | Запад.окр.ст.Ладожской Водозабор ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-347 | 63 | Жилой сектор. Быт | 1994 Износ 50% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Колхозная, 36 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-349 | 100 | Радиообъект СКУГА. Жилой сектор | 1984 Износ 70% | 75% замена | ст. Ладожская ул. Хлеборобная,6 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-354 | 160 | С/х объект | 1984 Износ 70% | 75% замена | Запад.окр.ст.Ладожской СТФ ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-359 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1978 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Красная, 102 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-383 | 100 | Жилой сектор. Быт | 1978 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Красная, 25 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-421 | 100 | С/х объект | 1982 Износ 70% | 75% замена | Запад.окр.ст.Ладожской Бригада ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-428 | 160 | Жилой сектор. Быт | 1982 Износ 70% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Выгонная, 15 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-432 | 100 | Жилой сектор.Быт.МТС | 1987 Износ 70% | 85% замена | ст. Ладожская ул. Красная,99 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-ЛЦ11-435 | 160 | Жилой сектор Быт.МТС | 1992 Износ 50% | 75% замена | ст. Ладожская ул. Западная, 40 ОАО «Кубаньэнерго» |
| Фидер «БЗ 9» |  |  |  |  |  |
| КТП-БЗ 9- 360 | 160 | С/х объект | 1987 Износ 70% | 75% замена | Северо-восточн. окраина ст.Ладожской (в поле) ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-БЗ 9- 404 | 100 | Жилой сектор. Быт | 2004 Износ 20% | 95% замена | ст. Ладожская ул. Победы, 80 ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-БЗ 9- 416 | 160 | С/х объект | 1976 Износ 70% | 75% замена | Северо-восточн. окраина ст.Ладожской (в поле) ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП-БЗ 9- 417 | 180 | С/х объект | 1976 Износ 70% | 75% замена | Северо-восточн. окраина ст.Ладожской (в поле) ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЗТП-БЗ 9- 422 | 630+630 | С/х объект | 1985 Износ 70% | 75% реконстр | Северо-восточн. окраина ст.Ладожской (в поле) ОАО «Кубаньэнерго» |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Муниципального образования Ладожское сельское поселение осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО «Кубаньэнерго» Филиалом «Усть-Лабинские электрические сети» Усть-Лабинским РЭС.

Распределительные сети городского поселения работают на напряжении 10 кВ, 0,4 кВ.

Общая протяженность электрических сетей сельского поселения поселения – 255,13 км.:

- Воздушные линии ВЛ-10 кВ – 95,1 км. из них 35,5 км. требует замены, что составляет 37,3%;

- Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ – 160,03 км. из них 85,0 км. требует замены, что составляет 53,1%;

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Рабочее напряжение | Марка проводов | Протяженность сетей (в км.) |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест-вующие | требующие замены |  |
| ПС 110/35/10 кВ «Ладожская-Цент- ральная» |  |  |  | У-ЛЭС |
| ВЛ-10 кВ |  |  |  | У-ЛЭС |
| ВЛ-10кВ-ЛЦ2 | А-50 АС-50 А-35 АС-35 | 15,0 1,14 3,03 2,68 | 15,0 1,14 3,03 2,68 | У-ЛЭС |
| ВЛ-10кВ-ЛЦ4 | А-50 АС-50 | 3,1 0,1 | 3,1 0,1 | У-ЛЭС |
| ВЛ-10кВ-ЛЦ5 | А-70 А-50 АС-50 А-35 АС-35 ПС-35 ПС-25 | 2,51 7,98 1,0 4,87 1,35 0,34 0,15 | 2,51 7,98 1,0 4,87 1,35 0,34 0,15 | У-ЛЭС |
| ВЛ-10кВ-ЛЦ6 | АС-50 АС-35 | 1,6 4,6 | 1,6 4,6 | У-ЛЭС |
| ВЛ-10кВ-ЛЦ7 | А-70 АС-70 А-50 АС-50 А-35 | 6,45 0,35 1,9 0,4 0,2 | - - 1,9 0,4 0,2 | У-ЛЭС |
| ВЛ-10кВ-ЛЦ11 | А-70 АС-70 А-50 АС-50 А-35 АС-35 АС-25 | 2,82 0,8 7,91 1,02 5,2 0,2 0,8 | - - 7,91 1,02 5,2 0,2 0,8 | У-ЛЭС |
| ВЛ-10кВ-БЗ 9 | А-50 АС-50 АС-35 | 7,1 10,3 0,2 | 7,1 10,3 0,2 | У-ЛЭС |
| ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| по ВЛ-10-ЛЦ2 |  |  |  |  |
| ТП-ЛЦ2-342 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 11,6а-:6ж | 5А-35 | 0,7 | 0,7 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 5 | 5А-35 | 0.17 | 0,17 |  |
| ТП-ЛЦ2-344 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 9 | 3А-25+2А-16 | 0,26 | 0,26 |  |
| 9 -:- 15 | 3А-25+1А-16 | 0,21 | 0,21 |  |
| 15 -: 20 | 2А-25 | 0,18 | 0,18 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 8 | 4А-35 | 0,25 | 0,25 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
|  | 4А-16 | 0,05 | 0,05 |  |
| ТП-ЛЦ2-345 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 10, 7-:-7а,б | 5А-25 | 0,39 | 0,39 |  |
| 10 -:- 15, 5 -:- 5а,б | 4А-25 | 0,21 | 0,21 |  |
| 15 -:- 18 | 3А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| ТП-ЛЦ2-346 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 4 | 4А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| ТП-ЛЦ2-350 Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 3 | 4А-50 | 0,1 | - |  |
| Ф-7 |  |  |  |  |
| ТП -:- 4 | СИП3х35+1х54,6 | 0,12 | - |  |
| 4 -:- 15 | 4А-35 | 0,48 | 0,48 |  |
| ТП-ЛЦ2-426 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 4 | СИП3х50+1х54,6+1х16 | 0,1 | - |  |
| 4 -:- 13 | СИП3х35+1х54,6+1х16 | 0,35 | - |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 6, 9-:-9а,б | 4А-25 | 0,24 | 0,24 |  |
| 6 -:- 11 | 5А-25 | 0,16 | 0,16 |  |
| ТП-ЛЦ2-451 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 7 | 5А-25 | 0,25 | 0,25 |  |
| по ВЛ-10-ЛЦ4 |  |  |  |  |
| ТП-ЛЦ4-306 Ф-1 | - | - | - | КЛ - потребителя |
| ТП-ЛЦ4-427 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 6 | 5А-25 | 0,18 | 0,18 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 3 | 5А-25 | 0,08 | 0,08 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 5, 3 -:- 3а, 3б | 5А-25 | 0,22 | 0,22 |  |
| Ф-4 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | СИП3х50+1х54,6 | 0,025 | - |  |
| 2 -:- 10 | 4АС-50 | 0,25 | - |  |
| 10 -:- 21, 12 -:- 1-1 | 4Ах35+1А-25 | 0,53 | 0,53 |  |
| 21 -:- 24 | 4Ах25 | 0,135 | 0,135 |  |
| 1-1 -:- 1-3 | 4Ах16 | 0,08 | 0,08 |  |
| 1-3 -:- 1-6 | СИП3х35+1х54,6 | 0,1 | - |  |
| ТП-ЛЦ4-456 Ф-2 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 10 -:- 10а,б | 4А-35 | 0,38 | 0,38 |  |
| 10 -:- 13 | 3А-35+2А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| 13 -:- 15 | 2А-16 | 0,07 | 0,07 |  |
| по ВЛ-10-ЛЦ5 |  |  |  |  |
| ТП-ЛЦ5-321 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 5, 2 -:- 1-5 | 4АС-16 | 0.32 | 0.32 |  |
| 5 -:-11, 5 -:- 2-6 | 5А-25 | 0,53 | 0,53 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 5 | 5АС-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 5 -:- 23 | 4АС-16+1А-25 | 0,6 | 0,6 |  |
| 20 -:- 20а,б,в | 2АС-16 | 0,07 | 0,07 |  |
| 8 -:- 1-10 | 3А-25 | 0,43 | 0,43 |  |
| Ф-5 |  |  |  |  |
| ТП -:- 6 | 4АС-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| 6 -:- 20, 6 -:- 2-2 | 5АС-16 | 0,7 | 0,7 |  |
| 2-2 -:- 2-4, 12 -:1-1 | 2АС-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1-1 -:-1-5, 2-4 -:-2-6 | 3АС-16 | 0,22 | 0,22 |  |
| 12 -:- 12а,б | 2А-16 | 0,05 | 0,05 |  |
| ТП-ЛЦ5-326 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 6 | 4А-35+1А-16 | 0,2 | 0,2 |  |
| подставн. оп.- 5 шт | 2А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| 6 -:- 13, 7 -:- 1-5 | 2А-25 | 0,5 | 0,5 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:-16 | 3А-35+2А-16 | 0,55 | 0,55 |  |
| подставн. оп.- 8 шт | 2А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 8 -:- 1-13 | 3АС-35 | 0,45 | - |  |
| 12 -:- 2-5, 16 -:-21 | 3А-16 | 0,35 | 0,35 |  |
| 16 -:-16а,б,в,г. | 4А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 9 | 5А-25 | 0,3 | 0,3 |  |
| 9 -:- 22 | 4А-25 | 0,5 | 0,5 |  |
| 22-:-24,3-:-3-6, 3-1 -:- 4-1 -:-4-7 | 3А-25 | 0,6 | 0,6 |  |
| 4-7-:-4-14, 1-2 -:-2-1-:-2-4 | 2А-25 | 0,45 | 0,45 |  |
| 1 -:- 1-7 | 2А-35 | 0,25 | 0,25 |  |
| ТП-ЛЦ5-330 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 14, 1-10-:-1-15 | 4А-25 | 0,6 | 0,6 |  |
| 14-:-19, 1 -:- 2-5, 1-15-:-1-15а-:-1-18, подставн.оп. 13 шт | 2А-25 | 0,75 | 0,75 |  |
| 2 -:- 1-10 | 5А-25 | 0,35 | 0,35 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 10 | 5А-25 | 0,3 | 0,3 |  |
| 10 -:- 17 | 4А-25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 17 -:- 21 | 3А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| подставн.оп.-7 шт | 2А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| ТП-ЛЦ5-331 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 3 | 3А-35+1А-16 | 0,08 | 0,08 |  |
| 3 -:- 16 | 3А-25+1А-16 | 0,45 | 0,45 |  |
| 3 -:- 1-4 | 4А-50 | 0,1 | - |  |
| 1-4 -:-1-7 | 4А-25+1ПС | 0,13 | 0,13 |  |
| 1-7 -:- 1-9 | 3А-25+1ПС | 0,07 | 0,07 |  |
| 1-9 -:- 1-16 | 2А-16 | 0,27 | 0,27 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 4 | 3А-25+2А-16 | 0,13 | 0,13 |  |
| 4 -:- 26 | 5А-50 | 0,6 | - |  |
| 11 -:- 1-9 | 4А-16+1ПС | 0,33 | 0,32 |  |
| подставн.оп.-8 шт | 2А-16 | 0,17 | 0,15 |  |
| 11 -:- 3-4 | 4А-25 | 0,18 | 0,18 |  |
| 15 -:- 2-1 | 2А-25 | 0,04 | 0,04 |  |
| 2-1 -:- 2-5 | 3А-16+1ПС | 0,15 | 0,15 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 7 | 4АС-35 | 0,2 | - |  |
| ТП-ЛЦ5-333 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 7 | 3А-25+2А-16 | 0,24 | 0,24 |  |
| 7 -:- 15 | 3А-25+1А-16 | 0,27 | 0,27 |  |
| 12 -:- 12а,б,в | 2А-25+1А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3 -:- 1-3 | СИП3х50+1х54,6 | 0,07 | - |  |
| подставн.оп.-6 шт | 2А-16 | 0,12 | 0,12 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 6 | 5А-35 | 0,21 | 0,21 |  |
| 6 -:- 23 | 4А-35+1А-16 | 0,6 | 0,6 |  |
| 15-:-1-3-:-1-10 | 3А-16 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1-1 -:- 1-3 + подставн.оп.-6 шт | 2А-16 | 0,19 | 0,19 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 13 | 3А-50+2А-16 | 0,4 | - |  |
| 3 -:- 3а, б, в + подставн.оп.-4 шт | 2А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| Ф- 4 |  |  |  |  |
| ТП -:- 3 | СИП3х50+1х54,6 | 0,08 | - |  |
| 3 -:- 20,11-:-1-1-:-1-2, 13 -:- 13а | 3А-25+2А-16 | 0,72 | 0,72 |  |
| 3-:-3а, б, в, г, д + одставн.оп.-12 шт | 2А-16 | 0,42 | 0,42 |  |
| 1-2-:-1-4-:-1-4а | 5А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1-4 -:-1-8, 2-5-:-2-8 | 3А-16 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1-4 -:-2-1 -: 2-4 | 1А-35+3А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2-4 -: 2-5 | 4А-16 | 0,04 | 0,04 |  |
| 13а -:- 13б | 1А-25+2А-16 | 0,04 | 0,04 |  |
| Ф-5 |  |  |  |  |
| ТП -:- 21 | 3А-50+2А-16 | 0,75 | - |  |
| 7-:-1-1-:-1-9, 1-3 -:- 1-3а, б, в | 3А-25+1А-16 | 0,42 | 0,42 |  |
| 12 -:- 12а, б, в, г, д. 4-3 -:- 4-9 -:-4-9а | 3А-16 | 0,4 | 0,4 |  |
| 12 -:- 2-1-:-2-2. 16 -:- 4-3. 21-:-7-3 | 4А-16 | 0,25 | 0,25 |  |
| 2-2 -:- 2-5, 3-4-:-3-6 + подставн.оп.- 28 шт | 2А-16 | 0,75 | 0,75 |  |
| 16 -:- 3-4, 16 -:- 5-8 | 4А-35+1А-16 | 0,43 | 0,43 |  |
| 21 -:- 6-6 | 5А-16 | 0,2 | 0,2 |  |
| Ф- 6 |  |  |  |  |
| ТП -:- 14 | 3А-25+2А-16 | 0,46 | 0,46 |  |
| 4 -:- 4а | 4А-25 | 0,04 | 0,04 |  |
| 4а -:- 4в, г, д. 6-:-1-2 | 2А-25 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1-2 -:- 1-8 | 3А-25 | 0,2 | 0,2 |  |
| Ф-7 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | 5А-35 | 0,05 | 0,05 |  |
| ТП-ЛЦ5-334 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 2 | СИП3х50+1х54,6 | 0,04 | - |  |
| 2 -:- 15 | 5А-16 | 0,5 | 0,5 |  |
| 14 -:- 14а, б, в | 4АС-35 | 0,1 | - |  |
| 7-:-3-1-:-3-3 | 3А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3-3 -:- 3-6 | 2А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3-3 -:- 4-1 -:-4-5 | 2А-16 | 0,16 | 0,16 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | СИП3х35+1х54,6 | 0,025 | - |  |
| 2 -:- 7, 3 -:- 1-3, 2 -:- 2-1 -:- 2-4 | 4АС-35 | 0,335 | - |  |
| 7-:-8, 1-3 -:- 1-6 | 3АС-35 | 0,12 | - |  |
| 8-:-12, 1-6-:-1-10 | 2АС-35 | 0,22 | - |  |
| подставн.оп.-4 шт | СИП 2А-25 | 0,1 | - |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:-21 | 4АС-50 | 0,54 | - |  |
| 21-:- 21а,б -:- 30 | 2АС-50 | 0,32 | - |  |
| 3 -:-1-1 -:- 1-4. 2-2-:-2-2а,б,в,г -:-2-6 | 2А-35 | 0,43 | 0,43 |  |
| 9 -:- 2-2 | 3А-35 | 0,06 | 0,06 |  |
| 2-6 -:- 2-10 | СИП 2А-16 | 0,1 | - |  |
| ТП-ЛЦ5-335 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 6 | 4А-50 | 0,55 | - |  |
| 6 -:- 6а, б, в, г. + подставн. оп. - 4шт | 2А-16 | 0,23 | 0,23 |  |
| 10 -:- 1-5 | 4А-16 | 0,22 | 0,22 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 9 | 4А-25 | 0,3 | 0,3 |  |
| 9 -:- 10 + подставн. оп. - 5 шт | 2А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 3, 7 -:-14, 3-7 -:- 3-9 | 4А-25 | 0,39 | 0,39 |  |
| 3 -:- 7 | 4А-25+1А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 8 -:- 2-3 | 5А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2-3 -:-2-8 | 4А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| 8 -:- 3-7 | 5А-25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 3-4 -:- 8-1 -:-8-2 | 3А-25 | 0,07 | 0,07 |  |
| 8-2 -:- 8-5 | 2А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| подставн.оп.-13 шт | 2А-16 | 0,26 | 0,26 |  |
| Ф-4 |  |  |  |  |
| ТП -:- 3 | СИП3х35+1х54,6+1х16 | 0,08 | - |  |
| 3 -:- 12 | 5А-16 | 0,32 | 0,32 |  |
| подставн.оп.-5 шт | 2А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| ТП-ЛЦ5-336 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 9 | 4А-35+1А-16 | 0,28 | 0,28 |  |
| 6 -:- 6а, | 4А-35 | 0,03 | 0,03 |  |
| 6 -:- 6Б | 2А-35 | 0,04 | 0,04 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 11 | 4А-25 | 0,38 | 0,38 |  |
| 11-:-14 | 4А-35 | 0,1 | 0,1 |  |
| 7 -:- 7а -:- 7б | 2А-16 | 0,07 | 0,07 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 9 | 3А-25+2А-16 | 0,3 | 0,3 |  |
| 9 -:- 20 | 4А-25+1ПС | 0,42 | 0,42 |  |
| 9 -:- 1-3 | 3А-25+1ПС | 0,11 | 0,11 |  |
| 1-3 -:-1-6 | 2А-25+1ПС | 0,11 | 0,11 |  |
| 15 -:- 2-4 | 2А-35 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2-4 -:- 2-8 | 3А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| 15-:- 15а, б, в. + Подставн.оп.- 3 шт | 2А-16 | 0,17 | 0,17 |  |
| 19 -:- 19а | 4А-25 | 0,04 | 0,04 |  |
| ТП-ЛЦ5-337 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-2-:-1-6, 2-:- 2-1. 1-3 -:- 8-4 | 4А-25 | 0,43 | 0,43 |  |
| 1-6 -:- 1-12 | 3А-25+1А-16 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1-12 -:- 1-21 | 2А-25 | 0,34 | 0,34 |  |
| 8-4 -:- 8-12 | 3А-25 | 0,28 | 0,28 |  |
| 2 -:- 8 | 4А-25+1А-16 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2-1 -:- 2-5 | 5А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2-5 -:- 2-8 | 4А-35 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2-8 -:- 2-10, 2-5 -:- 3-5 | 2А-35 | 0,25 | 0,25 |  |
| подставн.оп.-14 шт | 2А-16 | 0,3 | 0,3 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | 4А-25 | 0,04 | 0,04 |  |
| 2 -:- 15 | 3А-25+1А-16 + 1ПС | 0,46 | 0,46 |  |
| 15 -:- 16 | 3А-16+1ПС | 0,03 | 0,03 |  |
| 9 -:-1-5 | 3А-25+1А-16 | 0,17 | 0,17 |  |
| 1-5 -:- 1-8 | СИП-4х16 | 0,1 | - |  |
| подставн.оп.-9 шт | 2А-16 | 0,2 | 0,2 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 9 | СИП 4х70 +1х16 | 0,3 | - |  |
| 9 -:- 16 | 5А-16 | 0,26 | 0,26 |  |
| 16 -:- 21 | 4А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| 21 -:- 22,15-:-15а,б. + подставн.оп. - 9 шт | 2А-16 | 0,3 | 0,3 |  |
| 15 -:- 1-4 | 4А-25 | 0,16 | 0,16 |  |
| ТП-ЛЦ5-338 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 3 | 4АС-35+1А-16 | 0,08 | - |  |
| 3 -:- 11 | 4АС-35 | 0,24 | - |  |
| 6 -:- 6А | 4А-25 | 0,04 | 0,04 |  |
| 11 -:- 17 | 3А-35 | 0,18 | 0,18 |  |
| 11 -:- 2-5 | 2АС-35+2АС-25 | 0,15 | - |  |
| 2-5 -:- 2-6 | 1АС-35+2АС-25 | 0,03 | 0,03 |  |
| 2-6 -:- 2-10 | 2АС-25 | 0,12 | 0,12 |  |
| 3 -:- 1-5 | 4А-25+1А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| подставн.оп.-9 шт | 2А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 5, 2-:-2-1-:-2-5 | 4А-25 | 0,35 | 0,35 |  |
| 2-5 -: 2-11 | 2А-25 | 0,24 | 0,24 |  |
| 5 -:- 14, 5 -:- 1-6 | 4А-16 | 0,53 | 0,53 |  |
| подставн.оп.-4 шт | 2А-16 | 0,08 | 0,08 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 8 | 4А-25+1А-16 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1 -:- 1-1 -:- 1-8 | 3А-16 | 0,27 | 0,27 |  |
| 8 -:- 10, 3 -:- 3А | 4А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| 10 -:- 14, 2-1 -:- 2-3 | 5А-16 | 0,21 | 0,21 |  |
| 14-:-18, 10-:-2-1, 2-3-:-2-5 | 4А-16 | 0,24 | 0,24 |  |
| 2-5 -:- 2-11 | 3А-25 | 0,2 | 0,2 |  |
| подставн.оп.-9 шт | 2А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| ТП-ЛЦ5-339 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 13 | 3А-25+2А-16 | 0,44 | 0,44 |  |
| 13 -:- 28 | 4А-25 | 0,54 | 0,54 |  |
| 28-:- 31 | 3А-25 | 0,11 | 0,11 |  |
| подставн.оп.-3 шт | 2А-16 | 0,06 | 0,06 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 13 | 4АС-35+1А-25 | 0,3 | - |  |
| 3 -:- 1-8, 2-7 -:- 2-10, 4-3-:-4-5, 4-7-:-4-10 | 2А-25 | 0,56 | 0,56 |  |
| 8 -:- 2-7 | 3АС-35 | 0,18 | - |  |
| 8 -:- 3-6 | 3А-25 | 0,23 | 0,23 |  |
| 10 -:- 4-3, 4-5 -:- 4-7 | 2А-35 | 0,13 | 0,13 |  |
| подставн.оп.-6 шт | 2АС-25 | 0,15 | - |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 22 | 3А-25+1А-16 | 0,73 | 0,73 |  |
| 22 -:- 25 | 4А-25 | 0,12 | 0,12 |  |
| Ф-4 |  |  |  |  |
| ТП -:- 7 | 5А-25 | 0,2 | 0,2 |  |
| 7 -:- 20 | 3А-16 | 0,4 | 0,4 |  |
| 20 -:-24, 15 -:- 2-4. + подставн.оп.-12 шт | 2А-16 | 0,52 | 0,52 |  |
| 7 -:- 1-7 | 1А-35+3А-25 | 0,22 | 0,22 |  |
| 1-7-:-1-16,1-12-:-1-12г | 2А-25 | 0,36 | 0,36 |  |
| ТП-ЛЦ5-340 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 17 | 4А-16+1А-25 | 0,56 | 0,56 |  |
| 17 -:- 20 | 4А-35 | 0,11 | 0,11 |  |
| 20-:- 25 | 2А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2 -:- 1-9, 2-5 -:- 2,26, 3-5 -:- 3-5а,б,в,г,д,е | 2А-25 | 1,51 | 1,51 |  |
| 2 -:- 2-5 | 4А-25 | 0,22 | 0,22 |  |
| 2-5 -:- 3-5 | 3А-25 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2-5 -:- 2-5а, б, в, г | 2АС-50 | 0,2 | - |  |
| 9А -:- 5-6 | СИП 4х70 | 0,15 | - |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 4 | 3А-25+2А-16 | 0,12 | 0,12 |  |
| 4 -:- 12 | 3А-25+1А-16 | 0,3 | 0,3 |  |
| 5 -:- 1-8, 7 -:- 2-2 | 3А-16 | 0,35 | 0,35 |  |
| 2-2 -:- 2-11 | 4А-16 | 0,33 | 0,33 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | 4А-50 | 0,05 | - |  |
| 2 -:- 2-9 | 4А-35 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2-9 -:- 2-13, 18-:-20 | 3А-16 | 0,22 | 0,22 |  |
| 2-13-:-2-19, 1-5-:-1-8 | 2А-16 | 0,31 | 0,31 |  |
| 2 -:- 6 | 5А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 6 -:- 1-5 | 4А-16+1А-25 | 0,17 | 0,17 |  |
| 6 -:- 18 | 3А-25+2А-16 | 0,4 | 0,4 |  |
| ТП-ЛЦ5-341 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 3 | 4А-25 | 0,08 | 0,08 |  |
| 3 -:- 6, 5 -:- 5а, б | 5А-25 | 0,17 | 0,17 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 4, 3 -:- 3а | 5А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| 3А -:- 3Б | 3А-25 | 0,03 | 0,03 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2, 3 -:- 4 | 5А-25 | 0,08 | 0,08 |  |
| 2 -:- 3 | 4А-25 | 0,04 | 0,04 |  |
| ТП-ЛЦ5-358 Ф-1,2 | - | - | - | ВЛ и КЛ потребителей |
| ТП-ЛЦ5-388 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 13 | 4А-25+1А-16 | 0,43 | 0,43 |  |
| 3 -:- 1-6 | 5А-16 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1-6 -:- 1-11 | 4А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| 8 -:- 2-4 | 4А-16+1ПС | 0,14 | 0,14 |  |
| 2-4 -:- 2-11 | 3А-16+1ПС | 0,24 | 0,24 |  |
| 9 -:- 3-18 | 4А-35 | 0,4 | 0,4 |  |
| 13 -:- 13а, б, в, г. + подставн.оп.- 15шт | 2А-16 | 0,43 | 0,43 |  |
| 13 -:- 23 | 4А-16+1ПС | 0,35 | 0,35 |  |
| 23 -:- 30, 25-:-25а, б | 2А-35 | 0,28 | 0,28 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 10 | 4А-25+1А-16 | 0,33 | 0,33 |  |
| 10 -:- 17 | 4А-25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 12 -:- 1-6 | 5А-16 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1-6 -:- 1-9 | 4А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| подставн.оп.-13 шт | 2А-16 | 0,27 | 0,27 |  |
| ТП-ЛЦ5-392 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:-3, 4-:-12, 1-4 -:- 1-9 | 5А-16 | 0,53 | 0,53 |  |
| 3 -:- 4 -:- 2-3, 5 -:-1-1 -:-3-1-:-3-3 | 4А-16 | 0,26 | 0,26 |  |
| 2-3 -:- 2-9, 3-3 -:- 3-8 | 3А-16 | 0,36 | 0,36 |  |
| 1-1 -:- 1-4 | 4А-16+1А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| подставн.оп.-6 шт | 2А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | 4АС-25 | 0,04 | 0,04 |  |
| 2 -:- 4 | 3АС-25+1А-35 | 0,07 | 0,07 |  |
| 4 -:- 11 | 2А-16+1ПС | 0,25 | 0,25 |  |
| 4 -:- 1-4 | 2А-35+2А-16 | 0,14 | 0,14 |  |
| 1-4 -:- 1-5 -:- 1-5а, 6-:-6а, 11-:-11а | 2А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| ТП-ЛЦ5-399 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-13-:-1-1-:-1-2 | 3А-25+2А-16 | 0,53 | 0,53 |  |
| 1 -:- 1а, б, в, г + подставн.оп.-7 шт | 2А-16 | 0,34 | 0,34 |  |
| 13 -:- 21 | 4А-25 | 0,3 | 0,3 |  |
| 14 -:- 22 -:-29 | 3А-25 | 0,28 | 0,28 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | 5А-16 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 -:- 8 | 3А-16+1А-25 | 0,22 | 0,22 |  |
| 8 -:- 13 | 4А-25+1А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| 2 -:- 1-1 | 2А-25+2А-16 | 0,04 | 0,04 |  |
| 1-1 -:- 1-4 | 1А-25+4А-16 | 0,11 | 0,11 |  |
| 1-4 -:-1-7 | 3А-16 | 0,11 | 0,11 |  |
| 1-4 -:- 2-1 | СИП 2х16 | 0,04 | - |  |
| 2-1 -:- 2-5 | 2А-35 | 0,15 | 0,15 |  |
| подставн.оп.-12 шт | 2А-16 | 0,3 | 0,3 |  |
| ТП-ЛЦ5-402 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-7, ТП-:-1-1-:-1-5 | 4АС-16 | 0,35 | 0,35 |  |
| 7 -:- 16 | 3А-25 | 0,25 | 0,25 |  |
| подставн.оп.-2 шт | 2А-25 | 0,05 | 0,05 |  |
| ТП-ЛЦ5-405 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 9 | 5А-25 | 0,3 | 0,3 |  |
| 9 -:- 14 | 4А-25 | 0,18 | 0,18 |  |
| 14 -:-26 | 4АС-35+1А-25 | 0,3 | - |  |
| подставн.оп.-11 шт | 2А-25 | 0,22 | 0,22 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | 4АС-35+1А-25 | 0,04 | - |  |
| 2 -:- 6 | 2АС-35+3А-25 | 0,15 | - |  |
| 6 -:- 14 | 3А-16+2А-25 | 0,28 | 0,28 |  |
| 14 -:- 16 | 3А-16+1А-25 | 0,07 | 0,07 |  |
| 6 -:- 2-1 | 4АС-35 | 0,03 | - |  |
| 2-1 -:- 2-3 | 4А-16 | 0,07 | 0,07 |  |
| 2-3 -:- 2-10 | 3А-16 | 0,25 | 0,25 |  |
| 2 -:- 1-4 | 3А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1-4 -:- 1-7 + подставн.оп.-3 шт | 2А-25 | 0,21 | 0,21 |  |
| ТП-ЛЦ5-420 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 12 | 4А-25 | 0,35 | 0,35 |  |
| 12 -:- 19 | 4А-16 | 0,23 | 0,23 |  |
| 19 -:-24 | 2А-16 | 0,17 | 0,17 |  |
| 12-:-12б -:-12в + Подставн.оп. - 4 шт | 2А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | 4А-50 | 0,04 | - |  |
| 2 -:- 7 | 5А-35 | 0,17 | 0,17 |  |
| 7-:-16, 8-:-6-5, 8-:-5-4 | 4А-35 | 0,65 | 0,65 |  |
| 2 -:- 1-9 | 4А-16 | 0,32 | 0,32 |  |
| 2 -:- 4-5 + Подставн.оп. - 5 шт | 2А-16 | 0,27 | 0,27 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 8 | 4А-50 | 0,25 | - |  |
| 8 -:- 12, 1 -:- 3-6 | 4А-25 | 0,35 | 0,35 |  |
| 8 -:- 1-1 | 3А-50 | 0,04 | - |  |
| 1-1 -:- 1-7 | 3А-16 | 0,21 | 0,21 |  |
| ТП-ЛЦ5-423 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:- 1-:-1-6, 1-:-2-5 | 4А-25 | 0,45 | 0,45 |  |
| 1 -:- 5 | 4А-25+1А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 5 -:- 11 | 3А-25 | 0,22 | 0,22 |  |
| 6 -:- 3-1 -:- 3-6 | 2А-16 | 0,23 | 0,23 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 9, 5 -:- 1-8, 5 -:- 2-4, 9 -:- 5- 4 | 4А-25+1А-16 | 0,86 | 0,86 |  |
| 8 -:- 3-6 | 3А-25 | 0,2 | 0,2 |  |
| 9 -:- 10 | СИП 4х25 | 0,04 | - |  |
| 9 -:- 15, 9 -:- 4-5 | 4А-16 | 0,35 | 0,35 |  |
| подставн.оп.-14 шт | 2А-16 | 0,3 | 0,3 |  |
| ТП-ЛЦ5-443 Ф-3 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 7 | СИП3х35+1х54,6 | 0,05 | - |  |
| 7 -:- 17 | 1АС-35+1А-35+ 2А-25+1А-16 | 0,35 | 0,35 |  |
| 17 -:- 25 | 3А-25+1А-16 | 0,3 | 0,3 |  |
| 25 -:- 29 | 2АС-35 | 0,15 | - |  |
| 6 -:- 6а -:- 6Б | 4А-35 | 0,05 | 0,05 |  |
| 7 -:- 1-1 -:- 1-7 | 5А-25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1-1 -:- 2-1 -:- 2-11 | 4А-25 | 0,38 | 0,38 |  |
| подставн.оп.-2 шт | 2А-16 | 0,05 | 0,05 |  |
| ТП-ЛЦ5-458 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 2 | 4А-35 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 -:- 8 | 5А-16 | 0,22 | 0,22 |  |
| 8 -:- 14 | 4А-16 | 0,24 | 0,24 |  |
| 14-:-19,14-:-14а,б,в,г | 3А-16 | 0,34 | 0,34 |  |
| 19 -:- 22 + подставн.оп.-11 шт | 2А-16 | 0,35 | 0,35 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | 4А-35 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 -:- 4 | СИП 4х50 | 0,075 | - |  |
| 4 -:- 10, 2 -:- 1-3 | 3А-35 | 0,375 | 0,375 |  |
| 10 -:- 19 | 3А-16 | 0,31 | 0,31 |  |
| 1-3 -:- 1-6 | 2А-35 | 0,14 | 0,14 |  |
| по ВЛ-10-ЛЦ6 |  |  |  |  |
| ТП-ЛЦ6-418 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 3 | 4А-25+1А-16 | 0,08 | 0,08 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | 4А-25 | 0,05 | 0,05 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 14 | 5А-25 | 0,61 | 0,61 |  |
| 10-:-10а,б. 11-:-11а | 4А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| по ВЛ-10-ЛЦ7 |  |  |  |  |
| ТП-ЛЦ7-319 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 4 -:- 1-6 | 3А-25 + 2А-16 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4 -:- 8 | 3А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| подставн.оп.-5 шт | 2А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 3 | 4А-35+1А-25 | 0,08 | 0,08 |  |
| 3 -:- 1-10, 3 -:- 2-9 | 3А-50+2А-25 | 0,5 | - |  |
| 3 -:- 13 | 4А-25+1А-16 | 0,34 | 0,34 |  |
| 6 -:- 6а, б, в, г + подставн.оп.- 20шт | 2А-16 | 0,53 | 0,53 |  |
| 1-10 -:- 1-19 | 4А-35 | 0,3 | 0,3 |  |
| ТП-ЛЦ7-320 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 5 | 4А-35 | 0,2 | 0,2 |  |
| Ф-5 |  |  |  |  |
| ТП -:- 4 | 5А-35 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4-:-4а,б. 7-:-7а,б + 16-:-16а,б,в,г,д,е,ж | 2А-25 | 0,36 | 0,36 |  |
| 4 -:- 8 | 5А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| 7 -:- 7в, г, д | 3А-25 | 0,12 | 0,12 |  |
| 8 -:- 11 | 4А-25 | 0,12 | 0,12 |  |
| 11-:-24, 11-:-11а,б,в | 3А-50+2А-25 | 0,45 | - |  |
| Ф-4 |  |  |  |  |
| ТП -:- 3 | 4А-35+1А-25 | 0,08 | 0,08 |  |
| 3 -:- 4 -:- 4а, 3 -:- 2-16 | 4А-35 | 0,64 | 0,64 |  |
| 4 -:- 3-12 | 4А-16 | 0,42 | 0,42 |  |
| 3-12 -:- 3-14. 3-3 -:- 3-3а, б. 3-6 -:- 3-6а,б. 3-9 -:- 3-9а, б 10-:-14, 10-:-10а,б,в | 2А-16 | 0,55 | 0,55 |  |
| 4 -:- 10 | 2А-25 | 0,21 | 0,21 |  |
| Ф-6 |  |  |  |  |
| ТП -:- 2 | СИП3х25+1х54,6 +1х10 | 0,045 | - |  |
| 2 -:- 6 | 4А-16 | 0,155 | 0,155 |  |
| подставн.оп.-5 шт | 2А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| ТП-ЛЦ7-322 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 3, 7 -:- 1- 3 | 4АС-50 | 0,16 | - |  |
| 3 -:- 15, 12 -:- 2-4 | 4АС-35 | 0,58 | - |  |
| 15-:-17, 3-4-:-3-4а,б,в,г,д | 2АС-35 | 0,28 | - |  |
| 7 -:- 3-6 | 3АС-35 | 0,23 | - |  |
| 12-:-12а,б. 1-3-:-1-4 | 2А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 8 | 4АС-50 | 0,2 | - |  |
| Ф-4 |  |  |  |  |
| ТП -:- 5 -:-5а,б | 4А-35+1А-16 | 0,23 | - |  |
| 5 -:- 17 | 4АС-35+1А-16 | 0,42 | - |  |
| 9 -:- 2-1 -:- 2-10, 1-9 -:- 1-14 | 2А-25 | 0,6 | 0,6 |  |
| 5 -:- 1-7 | 5А-35 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1-7 -:- 1-9,а | 4А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1-7 -:- 1-7а, б, в, г | СИП 2х16 | 0,15 | - |  |
| Ф-5 |  |  |  |  |
| ТП -:- 3 | 4А-35+1А-16 | 0,07 | 0,07 |  |
| 3 -:- 9 | 3А-35+1А-16 | 0,23 | 0,23 |  |
| Ф-6 |  |  |  |  |
| ТП -:- 3 | СИП3х35+1х54,6 | 0,05 | - |  |
| 3 -:- 5 | 4А-35 | 0,07 | 0,07 |  |
| 5 -:- 8 | 4А-35+1А-16 | 0,13 | 0,13 |  |
| 4 -:- 4а, б, в | 4А-50 | 0,1 | - |  |
| ТП-ЛЦ7-328 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 10 | 4А-25 | 0,35 | 0,35 |  |
| 10 -:- 20 | 4АС-35 | 0,35 | - |  |
| подставн.оп.-5 шт | 2А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 14 | 4А-35+1А-16 | 0,5 | 0,5 |  |
| 14 -:- 18 | 3А-25+1А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 3 -:- 1-17 | 3А-25 | 0,6 | 0,6 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 6 -:- 6а | 4А-35+1А-16 | 0,25 | 0,25 |  |
| 6 -:- 1-10 | 3А-25 | 0,35 | 0,35 |  |
| Ф-4 |  |  |  |  |
| ТП -:- 11 | 1А-50+1А-25 | 0,34 | - |  |
| 8 -:- 1-1 -:- 1-12 | 2АС-35 | 0,3 | - |  |
| подставн.оп.-8 шт | 2А-25 | 0,16 | 0,16 |  |
| ТП-ЛЦ7-329 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 2 | 4А-35 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 -:- 10-:- 10а,б. 1-2 -:- 1-11 | 3А-50+2А-25 | 0,6 | - |  |
| 1 -:- 1-1 -:- 1-2 | 4А-25 | 0,07 | 0,07 |  |
| 10-:-20, 13-:-2-4, 13-:- 13а, б, в | 4А-25+1А-16 | 0,57 | 0,57 |  |
| подставн.оп.-8 шт | 2А-16 | 0,16 | 0,16 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 11 | 5А-35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 11 -:- 16 | 3А-25 + 2А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| 16 -:- 24, 16 -:- 1-6, | 4А-25 | 0,55 | 0,55 |  |
| подставн.оп.-6 шт | 2А-16 | 0,12 | 0,12 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП -:- 4 | 4А-35+1А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4 -:- 1-14 | 3А-25+2А-16 | 0,5 | 0,5 |  |
| 1-7 -:- 1-7а, б, в, г, д, е 8 -:- 10, 8 -:- 3-8 | 3А-25 | 0,54 | 0,54 |  |
| 4 -:- 8, 4 -:- 2-7 | 4А-25 | 0,38 | 0,38 |  |
| 2-7-:-2-10,2-7-:-2-7а,б | 2А-25 | 0,17 | 0,17 |  |
| 7 -:- 4-12 | 4А-35 | 0,5 | 0,5 |  |
| подставн.оп.-18 шт | 2А-16 | 0,36 | 0,36 |  |
| ТП-ЛЦ7-343 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 5 | 4А-16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 5 -:- 12, 8-:-8а, б, в | 3А-16 | 0,38 | 0,38 |  |
| 12-:-13, 2-:-2а, б, в | 2А-16 | 0,16 | 0,16 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 4 -:- 1-7 | 4А-16 | 0,37 | 0,37 |  |
| 1-7 -:- 1-9 | 3А-16 | 0,07 | 0,07 |  |
| 4 -:- 9 | 3А-25+2А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| 9-:-11, 1-9-:-1-10 | 2А-16 | 0,08 | 0,08 |  |
| ТП-ЛЦ7-353 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 5, 2 -:- 1-2, 3 -:- 3а -:- 3Б | 5А-25 | 0,28 | 0,28 |  |
| 5 -:- 14 | СИП3х35+1х54,6 +1х16 | 0,25 | - |  |
| 6-:-3-1-:-3-9 | 3АС-35+1А-16 | 0,23 | - |  |
| 1-2 -:-1-4 | 4А-25 | 0,07 | 0,07 |  |
| 1-2-:-2-1-:-2-9, 1-4 -:- 1-5 | 2А-25 | 0,52 | 0,52 |  |
| ТП-ЛЦ7-401 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-18,2-:-1-1-:-1-9 | 4А-25+1А-16 | 0,9 | 0,9 |  |
| 5-:-2-1-:-2-5 | 4А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| 7-:-3-6, 3-1-:-3-1а,б,в, 2-4 -:- 2-5 | 2А-25 | 0,38 | 0,38 |  |
| подставн.оп.-11 шт | 2А-16 | 0,22 | 0,22 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 11 | 5А-25 | 0,35 | 0,35 |  |
| 11 -:- 16 | 2А-25 | 0,2 | 0,2 |  |
| 16 -:- 20 | 3А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| ТП-ЛЦ7-409 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 10 | 3А-25+2А-16 | 0,3 | 0,3 |  |
| 10-:-11,9-:-9а-:-9Б | 2А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-18,2-:-2а,б,в, 11 -:- 1-1 | СИП3х35+1х54,6 +1х16 | 0,75 | - |  |
| 1-1 -:- 1-6 | 2А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| ТП-ЛЦ7-410 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 12 | 4А-35+1А-16 | 0,4 | 0,4 |  |
| 12 -:-13 | СИП 2х16 | 0,05 | - |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 23, 15 -:- 4-4 | 4А-25+1А-16 | 0,93 | 0,93 |  |
| 8 -:- 2-2 | 4А-25 | 0,07 | 0,07 |  |
| 2 2-:-2-5, 3-4-:-3-6 | 2А-16 | 0,25 | 0,25 |  |
| 11 -:- 3-4 | 4А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП-:-4-:-4г-:-4д, 3-:-3А-:-3Б | 3А-25+2А-16 | 0,25 | 0,25 |  |
| 4 -:- 11 | 4А-25 | 0,22 | 0,22 |  |
| 11-:-15,11-:-11Б, В, Г | 5А-25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 15-:-17-:-17а, 15-:-15а-:-15Б 4-:-4А-:-4Б-:-4в | 2А-25 | 0,28 | 0,28 |  |
| ТП-ЛЦ7-419П Ф-1 |  |  |  | ТП-потр.ВЛ-У-ЛЭС |
| ТП -:- 6 | 4А-25 | 0,2 | 0,2 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-3, 2-:-2Б, в, г, д | 3А-35+2А-25 | 0,24 | 0,24 |  |
| 3 -:- 8 | 5А-25 | 0,17 | 0,17 |  |
| 8-:-11,9-:-9а-:-9Б | 4А-25 | 0,18 | 0,18 |  |
| подставн.оп.-3 шт | 2А-25 | 0,06 | 0,06 |  |
| ТП-ЛЦ7-431 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 1 | 4АПВ х25 | 0,01 | 0,01 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-4 | 4А-25+1А-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4-:-5-:-1-1-:-1-3 | 5А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| 1-3-:-1-6 | 3А-16+1А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5-:-7 | 4А-25 | 0,075 | 0,075 |  |
| 5-:-5а, б, в, г, д | 2А-25 | 0,2 | 0,2 |  |
| подставн.оп.-8 шт | 2А-16 | 0,2 | 0,2 |  |
| ТП-ЛЦ7-450 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 9 | 4АС-50 | 0,26 | - |  |
| 3 -:- 1-6 | 3А-25 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1-5-:-1-5а, б, в 1-6-:-1-7 | 2А-25 | 0,14 | 0,14 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-23 | СИП3х50+1х54,6 +1А-16 | 0,55 | - |  |
| 23-:-24,14-:-14а,б, 16-:-16а,б. 17-:-17а,б. | СИП 2х16 | 0,25 | - |  |
| ТП-ЛЦ7-455 Ф-5 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 4 | 4А-35 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4 -:- 5 | СИП3х35+1х54,6 | 0,03 | - |  |
| 5 -:- 8 | 4А-25 | 0,09 | 0,09 |  |
| 8-:-10 | СИП3х50+1х54,6 | 0,03 | - |  |
| ТП-ЛЦ7-463 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-11, 6-:-1-11 1-1-:-2-1-:-2-11 | СИП3х70+70 | 1,05 | - |  |
| подставн.оп.-4 шт | СИП 2х16 | 0,1 | - |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-2, 1-:-1-1-:-1-2 | СИП3х70+70 | 0,11 | - |  |
| 1-2 -:- 1-11 | 3А-16 | 0,32 | 0,32 |  |
| 2 -:- 11 | 4А-16 | 0,32 | 0,32 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП-:-3,2-:-1-1,2-:-2-2 | СИП3х70+70 | 0,18 | - |  |
| 3-:-9 | 3А-25+2А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| 9-:-14 | 3А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| 1-1-:-1-9 | 3А-25+1А-16 | 0,28 | 0,28 |  |
| 2-2-:-2-10 | 3А-25 | 0,28 | 0,28 |  |
| Ф-4 |  |  |  |  |
| ТП-:-6 | СИП3х70+70 | 0,16 | - |  |
| 6-:-16 | 3А-35+2А-16 | 0,44 | 0,44 |  |
| по ВЛ-10-ЛЦ11 |  |  |  |  |
| ТП-ЛЦ11-311 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-12, 6-:-1-5 | 5А-25 | 0,54 | 0,54 |  |
| 11-:-2-4.11-:-3-1 | 3А-25 | 0,18 | 0,18 |  |
| 3-1-:-3-4 + подставн.оп.-6 шт | 2А-16 | 0,23 | 0,23 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-2 | 5А-35 | 0,04 | 0,04 |  |
| 2-:-6,2-:-1-11,1-5-:-2-5 | 4А-25+1А-16 | 0,76 | 0,76 |  |
| 6-:-10 | 3А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| 1-11-:-1-12 | 3А-25+1А-16 | 0,07 | 0,07 |  |
| подставн.оп.-11 шт | 2А-16 | 0,23 | 0,23 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП-:-8 | 4А-35 | 0,24 | 0,24 |  |
| 8 -:- 18 | 4А-35+1А-25 | 0,33 | 0,33 |  |
| 2-:-1-10 | 3А-25 | 0,33 | 0,33 |  |
| 12-:-2-5 1-4-:-1-4а,б,в,г + подставн.оп. - 10 шт | 2А-25 | 0,5 | 0,5 |  |
| ТП-ЛЦ11-312 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-4 | 4А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| 4-:-11-:-1-12 | 4А-25+1А-16 | 0,7 | 0,7 |  |
| 1-12-:-1-22 | 3А-16 | 0,38 | 0,38 |  |
| 11-:-20-:-20а,б,в,г,д. 1-5-:-2-1-:-2-1 | 3А-25 | 0,9 | 0,9 |  |
| 20-:-23 | 2А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1-16-:-3-1-:-3-6 + подставн.оп.-30 шт | 2А-16 | 0,97 | 0,97 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-5 | 4А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| ТП-ЛЦ11-313 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-13 | СИП3х35+1х54,6+1х16 | 0,35 | - |  |
| 13-:-18+ подставн | СИП 2х16 | 0,2 | - |  |
| 7-:-1-1-:-2-1-:-2-4 | 4АС-35 | 0,17 | - |  |
| 1-1-:-1-4+ подставн | 2А-25 | 0,18 | 0,18 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП -:- 9 | СИП3х35+1х54,6+1х16 | 0,25 | - |  |
| 4-:-4а,5-:-5а,6-:-6а 7-:-7а | СИП 2х16 | 0,1 | - |  |
| 9 -:- 13 | 1А-35+4А-25 | 0,14 | 0,14 |  |
| 2-:-1-4+подставн. 2-2-:-2-2а, б, в | 2А-25 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2-:-2-4 | 4А-25+1А-25 | 0,14 | 0,14 |  |
| подставн.оп.-8 шт | 2А-16 | 0,07 | 0,07 |  |
| ТП-ЛЦ11-314 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-6 | 4А-25+1А-16 | 0,19 | 0,19 |  |
| 1-:-1а, б, в | 4А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5-:-5а,6-:-6а, 7-:-7а | 2А-25 | 0,06 | 0,06 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-4 | 3АС-50+1А-25 | 0,15 | - |  |
| 5-:-20 | 4АС-35 | 0,6 | - |  |
| ТП-ЛЦ11-316 Ф-2 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-3-:-3-1-:-3-9 | 4А-25 | 0,4 | 0,4 |  |
| 3-:-8 | 5А-25 | 0,17 | 0,17 |  |
| 8-:-18 | 4А-16 | 0,37 | 0,37 |  |
| 8-:-6-1-:-6-8 | 3А-16+1А-35 | 0,26 | 0,26 |  |
| 2-:-1-1-:-1-4, 3-:-4-6 | 3А-25 | 0,34 | 0,34 |  |
| 1-4-:-1-6, 1-4-:-2-4, 2-1-:-2-1а, б, в | 2А-25 | 0,3 | 0,3 |  |
| подставн.оп.-8 шт | 2А-16 | 0,26 | 0,26 |  |
| ТП-ЛЦ11-317 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-17,10-:-1-1-:-1-4 | 5А-25 | 0,7 | 0,7 |  |
| 17-:-3-5, 10-:-2-6 | 4А-25 | 0,38 | 0,38 |  |
| 17-:-26 | 4А-16 | 0,34 | 0,34 |  |
| 3-5-:-3-8, | 2А-25 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3-:-3а, б, в, г | 3А-25 | 0,13 | 0,13 |  |
| 4-:-4а, б, в, г, д + подставн.оп.-20 шт | 2А-16 | 0,55 | 0,55 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-7-:-1-10 | 4А-25+1А-16 | 0,6 | 0,6 |  |
| 7-:-2-5 | 4А-25 | 0,18 | 0,18 |  |
| 7-:-23 | 5А-35 | 0,55 | 0,55 |  |
| 16-:-3-5 | 3А-25+1А-16 | 0,17 | 0,17 |  |
| подставн.оп.-30 шт | 2А-16 | 0,7 | 0,7 |  |
| ТП-ЛЦ11-318 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП -:- 36 | 3А-25+2А-16 | 0,96 | 0,96 |  |
| 18 -:- 1-5 | 3А-25+1А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| подставн.оп.-8 шт | 2А-16 | 0,16 | 0,16 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-9 | 5А-25 | 0,28 | 0,28 |  |
| 1-:-1-10 | 4А-35 | 0,15 | 0,15 |  |
| 1-10-:-1-13 | 2А-25+2А-16 | 0,06 | 0,06 |  |
| подставн.оп.-3 шт | 2А-16 | 0,06 | 0,06 |  |
| ТП-ЛЦ11-327 Ф1,2 | - | - | - | ВЛ и КЛ потребителей |
| ТП-ЛЦ11-347 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-4,1-:-1-5,1-:-1-13 | 2А-25 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4-:-12,6-:-6а,б,в,г,д,е, 1-5-:-1-8 | 3А-25 | 0,55 | 0,55 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-2, 7-:-10 | 3А-25 | 0,21 | 0,21 |  |
| 2-:-7 | 3А-25+1А-35 | 0,17 | 0,17 |  |
| 10-:-15,10-:-10а | 3А-16 | 0,21 | 0,21 |  |
| подставн.оп.-8 шт | 2А-16 | 0,16 | 0,16 |  |
| ТП-ЛЦ11-349 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-1-:-1Б-:-1в | 4А-25 | 0,08 | 0,08 |  |
| 1-:-9 | 3А-25+1А-16 | 0,25 | 0,25 |  |
| 9-:-14 | 3А-16 | 0,17 | 0,17 |  |
| 2-:-1-10, 9-:-9а,б,в | 2А-25 | 0,6 | 0,6 |  |
| подставн.оп.-7 шт | 2А-16 | 0,16 | 0,16 |  |
| ТП-ЛЦ11-354 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-6 | 4А-25+1А-16 | 0,25 | 0,25 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-13 | 4А-25+1А-16 | 0,5 | 0,5 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП-:-13, 7-:-1-5 | 4А-25+1А-16 | 0,7 | 0,7 |  |
| ТП-ЛЦ11-359 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-9 | 3А-25+2А-16 | 0,28 | 0,28 |  |
| 9-:-14 | 5А-16 | 0,18 | 0,18 |  |
| 3-:-1-5 | 3А-25 | 0,17 | 0,17 |  |
| 1-5-:-1-20, | 3А-16 | 0,52 | 0,52 |  |
| 1-17-:-1-17а,б,в + подставн. оп.- 5 шт | 2А-16 | 0,2 | 0,2 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-2 | 4А-25 | 0,04 | 0,04 |  |
| 2-:-7 | 4А-35+1А-25 | 0,16 | 0,16 |  |
| ТП-ЛЦ11-383 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-12 | 4А-35 | 0,38 | 0,38 |  |
| 12-:-16 | 3А-35 | 0,15 | 0,15 |  |
| 16-:-23,16-:-16а,б,в,г. 9-:-1-5 | 2А-25 | 0,6 | 0,6 |  |
| 23-:-32 | 3А-25 | 0,32 | 0,32 |  |
| 13-:-13а,б,в,г,д | 2АС-16 | 0,1 | 0,1 |  |
| подставн.оп.-8 шт | 2А-16 | 0,2 | 0,2 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-13 | 4А-35 | 0,45 | 0,45 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП-:-5 | 4А-25+1А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 5-:-9 | 3А-25+1А-16 | 0,15 | 0,15 |  |
| 9-:-18 | 4А-25 | 0,32 | 0,32 |  |
| подставн.оп.-13 шт | 2А-16 | 0,28 | 0,28 |  |
| ТП-ЛЦ11-421 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-6, 11-:-15, 11-:-11а, б, в | 5А-25 | 0,4 | 0,4 |  |
| 6-:-11, 15-:-17 | 4А-25 | 0,25 | 0,25 |  |
| ТП-ЛЦ11-428 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-18 | 5А-35 | 0,6 | 0,6 |  |
| 18-:-27 | 5А-25 | 0,32 | 0,32 |  |
| 11-:-1-6, 11-:-5-3, 18-:-2-6, 4-2-:-4-5 | 3А-25 | 0,64 | 0,64 |  |
| 1-6-:-1-10, 19-:-3-5, 25-:-4-2 | 2А-25 | 0,4 | 0,4 |  |
| подставн.оп.-10 шт | 2А-16 | 0,24 | 0,24 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-2 | 4А-50 | 0,05 | - |  |
| ТП-ЛЦ11-432 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-5 | 5А-25 | 0,16 | 0,16 |  |
| 5-:-14 | 4А-25 | 0,34 | 0,34 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-6 | 5А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |
| ТП-:-7 | 5А-25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1-:-1-6 | СИП 2х25 | 0,15 | - |  |
| ТП-ЛЦ11-435 Ф-1 |  |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-:-8-:-8а | 5А-25 | 0,3 | 0,3 |  |
| 8-:-12 | 2А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| 12-:-15 | 3А-25 | 0,15 | 0,15 |  |
| 6-:-1-1-:-2-1-:-2-7 | 3А-16 | 0,3 | 0,3 |  |
| 1-1-:-1-11 + подставн.оп.- 9 шт | 2А-16 | 0,45 | 0,45 |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |
| ТП-:-6 | СИП3х35+1х54,6+1х16 | 0,1 | - |  |
| 6-:-10 | 2А-25+3А-16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 10-:-12 | 2А-16 | 0,07 | 0,07 |  |
| 1-:-1-1-:-1-9 | 2АС-50 | 0,16 | - |  |
| 1-:-1-1-:-1-1а, б, в, г | 3А-16 | 0,16 | 0,16 |  |
| подставн.оп.-5 шт | СИП | 0,2 | - |  |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Ладыжское  сельское поселение приведены в таблице 5.

|  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МО Ладожское сельское поселение |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 70 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 32 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 13617 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 72 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 13617 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 3,1 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 2,23 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 61 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. |  |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А |  |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. |  |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. |  |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. |  |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % |  |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 10кв – 95,1 0,4кВ- 160,03 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 10кВ – 0,7 0,4кВ – 7,0 |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 10кВ – 1,5 0,4кВ – 5,0 |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 10кв – 92,9 0,4кВ- 148,03 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км |  |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км |  |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км |  |
| 16 | Количество опор |  | 10кВ - 1564 0,4 кВ - 4748 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 10кв- 8 0,4кВ-331 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 10кВ-1556 0,4кВ -4416 |
| 16.3. | металлические |  | 10кВ – - 0,4кВ - 1 |

3.1.2. Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в муниципальном образовании Ладожское сельское поселение являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 6.

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт |  |  | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| ст. Ладожская | 5,1 |  |  | 25097 | 25097 |

Баланс электроэнергии (мощности). Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Усть-Лабинскому муниципальному району приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Группа потребителей |  | Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Факт 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получено всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. от ОАО "Кубаньэнерго" | 283581,777 | 283581,777 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. от других ЭСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологические потери в сетях | 22675,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Собственные нужды | 280,98 | 46,90 | 234,890 | 0 | 0 | 100 | 16,4 | 83,6 | 0 | 0 |
| 1. |  | Базовые потребители | 49595,562 | 4097,068 | 0 | 0 | 45498,494 | 100 | 8,3 | 0 | 0 | 91,7 |
| 2 |  | Население, в т.ч.: | 45498,494 | 0 | 0 | 0 | 45498,494 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1 |  | населенные пункты сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | населенные пункты городские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | население с эл. плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | население с газовыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | эл. энергия на тех.цели домов | 60,325 | 0 | 0 | 0 | 60,325 | 100 |  |  |  | 100 |
| 3 |  | Прочие потребители | 211310,351 | 12260,652 | 134398,694 | 33926,771 | 30724,234 | 100 | 5,8 | 63,6 | 16,1 | 14,5 |
|  |  | Одноставочные, всего | 211310,351 | 12260,652 | 134398,694 | 33926,771 | 30724,234 | 100 | 5,8 | 63,6 | 16,1 | 14,5 |
|  |  | Двухставочные, всего | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зонные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Бюджетные потребители | 22612554 | 0 | 17543124 | 1278984 | 3790446 | 100 | 77,6 | 0 | 5,7 | 16,7 |
| 3.1.1 |  | Одноставочные | 22612554 | 0 | 17543124 | 1278984 | 3790446 | 100 | 77,6 | 0 | 5,7 | 16,7 |
| 3.1.2 |  | Двухставочные | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Зонные | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | 29439682 | 685801 | 2827340 | 5500257 | 20426284 | 100 | 2,3 | 9,6 | 18,7 | 69,4 |
| 3.3 |  | Прочие одноставочные | 29439682 | 685801 | 2827340 | 5500257 | 20426284 | 100 | 2,3 | 9,6 | 18,7 | 69,4 |
|  |  | Прочие Двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 29651052,68 | 134398,694 | 33926,771 | 76222,728 | 21,7 |  | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| в т.ч.Ладожское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конечным потребителям, в т.ч.: | 17947,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Население | 10185,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие потребители | 7761,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Производственные показатели приведены в таблице 8.

Таблица 8.

| Наименование показателей | Факт 2008 г. | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии, тыс. кВт*ч | 18765,7 | 19188,6 | 19691,3 |
| Технологические потери в сетях, тыс. кВт*ч | 2773,28 | 2837,8 | 1731,76 |
| Технологические потери в сетях, в % | 14,8 | 14,8 | 8,8 |
| Собственные нужды, тыс. кВт*ч | 27,321 | 14,262 | 12,245 |
| Собственные нужды, в % | 0,14559 | 0,07433 | 0,06218 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт*ч | 15965,1 | 16336,5 | 17947,3 |
| в т.ч. |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт*ч | 8263,87 | 8865,31 | 10185,9 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт*ч | 7701,24 | 7501,19 | 7761,39 |

Технологические потери электроэнергии в 2010 году составили:

- в Усть-Лабинском РЭС Юго-Западных электросетей ОАО «Кубаньэнерго» - 18,61 %;

3.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета.

Поставка электроэнергии потребителям Муниципального образования Ладожское сельское поселение осуществляется на 100 % по приборам учета.

Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 9.

Таблица 9.

|  | Характеристика приборов учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоснабжающая организация | Класс точности 2,5 |  | Класс точности 2,0 и выше |  |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| Филиал ОАО «Усть-Лабинские электрические сети» | 707 | 13 | 4655 | 87 |

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета приведена в таблице 10.

Таблица 10.

| Потребители в целом по Ладожскому с/п | Годовой объем потребления, тыс. кВт.ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2008 г. | факт 2009 г. | факт 2010 г. |
| Население, всего: | 8263,87 | 8865,31 | 10185,9 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 8263,87 | 8865,31 | 10185,9 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение мест общего пользования, всего: |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |
| Прочие потребители, всего: | 7701,24 | 7501,19 | 7761,39 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 7701,24 | 7501,19 | 7761,39 |
| без приборов учета |  |  |  |

3.1.4. Надежность работы системы электроснабжения.

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года составила 1355 ГВт, в том числе ГЭС - 86,3 ЕВт, Блокстанции – 303,73 ЕВт, ТЭС – 965 МВт.

Однако из-за их большой загруженности отсутствует возможность резервирования выполнения ремонтных работ, отсутствует гибкость в работе схемы электроснабжения потребителей электрической энергии. Существующие сети 35-0,4 кВ и объекты электроснабжения не смогут обеспечить требуемую надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ, коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б) имеется дефицит трансформаторной мощности в сети 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	тупиковые;

-	проходные;

-	ответвительные;

-	радиальные.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.86.ХХ.2ХХ-77 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

За 2010 год на объектах электроэнергетики Муниципального образования Ладожского сельского  поселение возникло и устранено 5 аварии.

Показатели надежности системы электроснабжения муниципального образования приведены в таблице 11.

Таблица 11.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт |  |  | Ожидаемое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,106 | 0,091 | 0,084 | 0,086 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | 83,23 | 83,85 | 84,47 | 85,1 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | 0,88 | 0,77 | 1,47 | 2,99 |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 16,00 | 17,15 | 18,00 | 18,00 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 1,26 | 1,28 | 1,29 | 1,25 |

3.1.5. Качество поставляемого ресурса.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-99-99 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ 19ХХХ-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № ХХ29).

-	Государственный стандарт ГОСТ 13ХХ9-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ ХХХХ-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ ХХХХХХ-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ ХХХХ-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 2ХХХ28 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 1ХХХ-97.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 1ХХХ-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СХХХХв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

3.1.6. Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-	переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ;

-	шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-	потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-	повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиП и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Ладожского сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающим организациям;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

3.1.7. Тарифы (плата) за подключение (присоединение).

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается на основании следующих документов:

-	Для ОАО «НЭСК-электросети» Приказ РЭК Краснодарского края № 1009/2011-э от 08.06.2011г.

-	Для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК Краснодарского края № 19993/2011-э от 06.05.2011г.

3.1.8. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения.

- При увеличении нагрузок муниципального образования Ладожского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий 35-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям в электросети.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

4. Выводы

- Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии существующих и новых потребителей.

- Необходимо разработать комплексную программу для осуществления поэтапной реконструкции существующих электрических сетей, с целью замены выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования с учётом увеличения нагрузок существующих потребителей. Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

-	предусмотреть перенос трансформаторных подстанций 10,6/0,4 кВ максимально близко к центрам их электрических нагрузок для уменьшения протяженности линий 0,4 кВ;

-	учесть существующие и перспективные климатические условия.

- Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учёта электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.